附件2 
2026成华区重度残疾人家庭无障碍改造采购需求
申请人资格条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件；
7.评选人根据采购项目提出的特殊条件：
参照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询申请人在评审当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的申请人参加本项目的评选活动。
8、本项目不接受联合体参加评选。
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	标的名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	安全型语音燃气灶台
	1. 符合GB 16410-2020《家用燃气灶具》及GB 30720-2025要求，具备CCC认证；2. 不锈钢面板/台面，脉冲电子点火，热电偶熄火保护，支持天然气/液化气，台嵌两用；3. 具备自动熄火保护功能，闭阀时间≤60s，水溢出或火焰意外熄灭时自动切断气源；防干烧保护功能；4. 视力残疾人适配：操作面板具备语音提示功能或旋钮/按键带盲文标识；5. 热效率≥70%（一级能效，依据GB 30720-2025）。
	个
	1

	2
	安装可视门铃
	 1. 屏幕尺寸：≥3.5英寸TFT彩色液晶显示屏；2. 镜头像素：≥200万，具备夜视功能；3. 可视角度：≥170°广角；4. 室外机材质：锌合金或同等坚固材质；5. 供电方式：室外机由门铃线供电或电池供电，室内机接电使用；6. 适用门厚：35mm-100mm，猫眼孔径：15mm-50mm；7. 听力残疾人适配：室内机具备闪光提示或振动提示功能，并支持实时视频通话功能，便于听力残疾人通过手语或文字与访客互动。
	个
	3

	3
	家用水电管道线路改造（老化严重、存在安全隐患的）
	一、电路改造：1. 导线选型：照明回路铜芯导线截面积≥2.5mm²；普通插座回路≥2.5mm²；厨房、卫生间、空调等大功率回路≥4mm²；进户线按入户电能表容量及现行国家标准配置；2. 线管敷设：采用阻燃PVC-U管或金属管保护，金属导管壁厚≥1.5mm，PVC管壁厚≥2.0mm；管内导线总截面积不应超过管内截面积的40%；金属导管应可靠接地；导管弯曲半径暗敷≥6D、明敷≥4D（D为管径）；不同回路导线不得穿入同一根保护管内；3. 配电箱：设独立配电箱，总开关带剩余电流动作保护（漏电保护），动作电流≤30mA，动作时间≤0.1s；开关额定电流：照明回路≥10A，插座回路≥16A；4. 回路设置：照明、普通插座、厨房插座、卫生间插座、空调等分回路设置，每回路应有独立保护开关；5. 绝缘电阻：改造后线路绝缘电阻≥0.5MΩ（500V兆欧表测试），需提供测试记录；6. 插座安装：一般插座距地300mm；卫生间插座距地≥1.5m，带防溅盒；厨房插座距地1.3m；接线极性左零右火上地线；7. 开关安装：照明开关距地1.3m，便于轮椅使用者操作；8. 接地保护：PE线采用黄绿双色线，线径：相线≤16mm²时与相线等径；金属线管外壳应做辅助等电位联结。
二、水路改造：1. 给水管材：PP-R管，冷水管S4/S5系列，热水管S3.2/S2.5系列，暗埋管道不得有接头；管材及管件应有产品合格证及质量检测报告；2. 排水管材：UPVC或HDPE管，坐便器排水管De110，厨房/卫生间排水支管De50/De75；管材应有产品合格证；3. 水封：地漏水封高度≥50mm；4. 水压试验：试验压力为工作压力1.5倍且≥0.6MPa，稳压30min压降≤0.05MPa，无渗漏；5. 排水坡度：确保排水通畅，坡度符合GB 50242-2002第5章要求；6. 管道固定：水平管支吊架间距≤0.8m，立管固定间距≤1.0m；金属管卡与管道接触处加橡胶衬垫。
三、验收要求：电路部分提供绝缘电阻测试记录（≥0.5MΩ）、接地连续性测试报告、漏电保护动作测试记录（动作电流≤30mA，动作时间≤0.1s）、接线极性检查记录；水路部分提供打压试验记录（≥0.6MPa，稳压30min压降≤0.05MPa）、给水管道冲洗消毒记录及水质检测报告（GB 50242-2002第4.2.3条强制性条文）、排水管道灌水试验记录（GB 50242-2002第5.2.1条强制性条文：满水15min水面下降后，再灌满观察5min，液面不下降、无渗漏为合格）、通水试验记录（所有卫生器具及给排水系统排水通畅、无渗漏）。
	米
	16

	4
	密码刀具箱
	 1. 材质：加厚铝合金或冷轧钢板，表面防腐处理；2. 内部刀槽可调节移动位置，适配不同尺寸刀具；3. 锁定方式：双密码锁（机械式或电子式），无需钥匙；4. 尺寸：≥500mm×120mm×120mm（长×宽×高），可容纳常用厨房刀具；5. 安装：箱体配备墙面/橱柜固定装置，防止整体搬移；6. 安全：锁具应能防止连续试错开启（试错3次以上自动锁定≥30秒）。
	个
	48

	5
	墙面安装抓杆或扶手
	1. 内管：不锈钢材质，内部无焊接，表面抛光处理；2. 外壳：ABS抗菌尼龙材质，表面防滑颗粒，内侧设四条及以上加强筋，外壳直径35mm±2mm，壁厚≥4mm；3. 支架/弯头：弧形法兰设计，ABS或抗菌尼龙材质；4. 颜色：黄色或白色，色泽均匀，无二次废料；5. 安全细节：配夜光垫圈（吸光材质），夜晚可视；6. 承载力：静态承重≥150kg；7. 验收要求：安装后做承载力测试（≥150kg持续1分钟），不松动。 
	个
	23

	6
	安装升降晒衣架（电动）
	 1. 系统：静音电机（运行噪音≤50dB）、遥控器、接收器；2. 功能：智能升降+LED照明，具备遇阻即停安全功能；3. 晾孔：≥18个；4. 升降行程：≥1.2m；5. 晾杆长度：≥1.3m（可伸缩）；6. 静态承重：>35kg；7. 电源线：三芯带地线插头，长度≥1.5m；8. 质保：电机保修≥20年，整机≥5年全国联保；9. 安装：按用户指定位置安装，电源由用户预留；10. 遥控器按键应有突起或高对比度标识；11. 符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》。
	个
	10

	7
	安装升降晒衣架（手动）
	1. 材质：全铝镁合金，表面精细处理，全铝摇手底座，304不锈钢钢丝绳；2. 晾杆长度：≥2.4m（可依实际空间定制）；3. 承重：≥50kg；4. 下降行程：≥1.5m（从顶部至最低点）；5. 手摇器：自锁式手摇器，安装高度宜为1.1m-1.3m，便于轮椅使用者操作；6. 钢丝绳：直径≥1.5mm，表面覆塑处理防锈。
	个
	1

	8
	拨杆式水龙头
	1. 型式：单柄双控杠杆式/拨杆式（非旋钮式、非球阀式），操作力≤5N；2. 手柄：施力点至旋转轴心距离≥100mm，启闭角度≤90°，冷热标识红蓝清晰；3. 安装高度：洗手盆上沿距地800-850mm，水嘴出水口距盆沿100-150mm；4. 表面：光滑、无锐角、无毛刺，热水侧防烫标识；5. 节水：流量≤6.0L/min；6. 符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》。
	个
	11

	9
	室内自动感应照明装置
	 1. 感应方式：红外+微波双技术（减少误触发）；2. 探测范围：距离3-8m可调，角度120°-360°可调；3. 延时：人离开后15-60s可调；4. 光照控制：环境照度低于10-15lx时点亮（白天不误亮）；5. 安装位置：门厅、走廊、卫生间、卧室床侧、厨房入口；墙面安装高度0.8-1.0m，顶装2.4-3.0m；6. 照度：走廊/门厅≥50lx，卫生间≥100lx（地面平均照度）；7. 光源：色温≤3000K，显色指数Ra≥80；8. 电气安全：卫生间等潮湿场所采用DC12/24V安全电压灯具，防护等级≥IP44；9. 符合GB 50034-2024《建筑照明设计标准》相关要求。
	个
	21

	10
	房门改造（将门拓宽或把平开门改为外开门、推拉门）
	1. 通行净宽：既有建筑改造门开启后有效通行净宽不应小于800mm，宜≥900mm；新建/扩建不应小于900mm；2. 门把手：采用下压式把手，安装高度800-900mm；手部力量弱者配置电动开门辅助装置；3. 门槛处理：移除门槛，门口高差≤15mm，高差＞15mm时以斜面过渡，纵向坡度≤1:10；4. 开启力：≤15N，不应大于25N；5. 操作空间：门把手一侧墙面留有不小于400mm宽度（轮椅侧方接近）；6. 开启角度：门扇开启角度不应小于90°，外开门不得影响室外公共通道通行；7. 拆除旧门及门框后应修复墙面及地面；8. 同步参考GB 55019-2021《建筑与市政工程无障碍通用规范》相关要求。
	项
	2

	11
	安装安全防护网
	1. 材质：不锈钢（304或同等耐腐蚀等级）；2. 规格：立杆φ≥38mm×壁厚≥0.7mm；面管φ≥51mm×壁厚≥1.0mm；竖向管φ≥19mm×壁厚≥0.5mm；上下横杆（方管）≥25mm×壁厚≥0.5mm；3. 安装：焊接牢固，防锈处理；4. 高度：防护网高度≥1.1m（临空侧）；5. 安全间隙：竖杆净间距≤110mm（防钻出），网体与墙面间隙≥300mm（逃生救援）；6. 紧急逃生：设紧急逃生开口，配醒目开启标识和内部易开启锁具（无需钥匙）；7. 符合GB 50352-2019《民用建筑设计统一标准》相关要求。
	平方米
	569.76

	12
	防滑处理
	1. 防滑地砖/地胶：摩擦系数（干态及湿态）≥0.6，检测方法按JGJ/T 331-2014附录A执行（可采用摆锤法或拖拽法）；2. 防滑垫：环保PVC材质，防滑、疏水、防霉；3. 施工：基层坚实、平整、干燥，铺设平整无空鼓；4. 验收：施工后现场泼水测试，提供产品摩擦系数检测报告或合格证；5. 符合JGJ/T 331-2014《建筑地面工程防滑技术规程》要求。
	个
	63

	13
	可伸缩水龙头
	1. 型式：拨杆式把手，冷热混水；2. 材质：不锈钢或黄铜主体，表面镀铬防腐；3. 功能：可抽拉、升降、旋转，抽拉软管自动回位；4. 寿命：抽拉机构≥10000次寿命测试；5. 符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》。
	个
	8

	14
	固定坐浴凳
	1. 座板：HD-PE工程塑料，尺寸≥360mm×380mm，表面防滑纹路及排水孔；2. 主架：高强度铝合金，表面阳极氧化处理，可墙面安装，可上翻折叠；3. 整体尺寸：总高≥470mm，总宽≥360mm，总长590-780mm（依实际空间定制），净重≥2.7kg；4. 安装后座板离地高度420-480mm，高度可微调±30mm；5. 静态承重≥120kg；6. 安装螺丝应采用不锈钢膨胀螺栓。
	个
	7

	15
	防撞处理
	1. 防撞条：NBR材质，宽≥20mm×厚≥2cm，背胶安装，长度依实际裁剪；2. 防撞板：≥1.8mm厚PVC或同等软质材料，内衬铝型材≥1.2mm，宽≥120mm；3. 安装高度：离地700-800mm（标准轮椅护板高度）；4. 阳角圆弧：R角≥10mm；5. 安装位置：通道转角、门框两侧、家具锐角等易碰撞处。
	个
	25

	16
	燃气热水器
	1. 型式：强制排气式（强排式），禁止装于浴室或开放式厨房，宜装于封闭式厨房或阳台；2. 外形尺寸：约525mm×340mm×155mm（依安装空间可微调）；3. 额定热负荷≥24kW，电压220V/50Hz，适用水压0.02-0.8MPa；4. 功能：恒温、节能、防冻；5. 能效等级≥2级；6. 安全：配一氧化碳报警功能或与报警装置联动；7. 安装：烟管φ60mm，长度依实际定制，不得经过卧室/客厅/浴室；顶部距吊顶≥150mm；电源10A带地线；8. 验收：安装后检测烟气中一氧化碳含量，出具合格证明；9. 符合GB 6932-2015《家用燃气快速热水器》。
	个
	10

	17
	[bookmark: _GoBack]烟雾报警装置和燃气泄漏报警发声装置
	烟雾报警器：1. 声光报警，初始声压≤45dB，3-10s内升至80-105dB（GB 20517-2025 第5.4.1条、第5.5条）；2. 响应时间≤30s；3. 符合GB 20517-2025《独立式感烟火灾探测报警器》。
燃气泄漏报警器：1. 功率≤3W，电压AC220V 50Hz（或DC12/24V）；2. 报警设定值8%LEL±3%LEL，测量范围0-20%LEL（GB 15322.2-2019 第3.3.9条）；3. 符合GB 15322.2-2019《可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器》。
通用要求：具备自检功能及电池低电量提示（若电池供电）；燃气报警器应与自动机械手阀门联动（通讯协议由报警器与阀门配套提供）。 
	个
	76

	18
	蹲便器改坐便器
	1. 冲水：虹吸式/直冲式，全冲用水量≤6L，手按/侧按控制；2. 盖板：PP缓降盖板，陶瓷主体；3. 规格：约620mm×360mm×700mm（±10mm），连体式；4. 安装：坐便器中心距侧墙≥400mm（轮椅侧方转移），座圈距地400-450mm；5. 施工：拆除原蹲便器，管道连接改造，地面恢复，建渣清运；6. 坐便器旁预留轮椅靠近空间。
	个
	17

	19
	可移动式坡道
	1. 材质：高强度铝合金，壁厚≥3mm；2. 承重：集中载荷≥200kg，挠度变形≤L/200（L为坡道长度）；3. 坡度≤1:12；4. 防滑：表面防滑处理，防滑条纹深度≥2mm，摩擦系数≥0.6（干态/湿态），防滑挡条高度≤3mm；5. 两侧防滑挡边高度≥50mm（防轮子侧滑）；6. 可折叠或拆分，单件重量≤15kg；7. 有效宽度≥750mm；8. 符合GB 50763-2012及GB 55019-2021相关规定。
	个
	3

	20
	低位或活动淋浴装置
	1. 手持淋浴喷头，金属软管长度≥1.5m；2. 喷头支架高度可调，支架安装高度距地≤1200mm（坐姿沐浴）；3. 淋浴开关距地≤1000mm，杠杆式或恒温混水阀；4. 恒温精度±2℃；5. 淋浴区地面防滑处理，配坐浴凳；6. 符合GB 18145-2014
	个
	27

	21
	台面改造（灶台-可定制、橱柜、洗手池）
	1. 台面：石英石或人造石，厚度≥12mm，耐磨防渗，环保E1级；2. 高度：灶台≤750mm，水槽/洗手池≤800mm，底部容膝空间≥650mm×650mm（宽×高）；3. 柜体：环保板材，柜门按压式开启或U型拉手（手部力量弱者适用）；4. 安全细节：台面设凸起挡水沿≥30mm，边角圆角处理（R角≥5mm）；5. 符合GB/T 43518及DB51/T 3218-2024。
	项
	3

	22
	智能马桶
	1. 功能：臀洗、妇洗、暖风烘干、座圈加热、自动冲水、除臭抗菌；2. 座圈：高度400-450mm，抗菌材质，加热30-40℃可调；3. 冲洗水压可调，暖风温度可调；4. 操作：遥控器或侧按键，大字体高对比度；5. 安全：配备紧急呼叫按钮或遥控器SOS键；6. 安装：预留防水电源插座（IP54以上）；7. 承重≥100kg；8. 符合GB 4706.1-2005及GB 4706.53-2008（坐便器特殊要求）。
	个
	2

	23
	电动升降洗手台
	1. 升降范围：700-950mm；2. 容膝空间：宽≥650mm，高≥650mm；3. 水龙头：中心距侧墙≥550mm，杠杆式或感应式；4. 安全功能：遇障回退、防夹手；5. 镜子：洗手台上方安装镜子，镜下沿距地800-1000mm，镜面可调倾斜角度；6. 电机：DC≤24V，运行噪音≤50dB；7. 升降速度≤10mm/s；8. 符合DB51/T 3218-2024 第6.6.6条。
	个
	4

	24
	天然气自动机械手阀门

	1. 防爆认证：防爆等级≥Ex ib ⅡC T6 Gb，须通过国家防爆认证；2. 适配：家用燃气管道球阀DN15或DN20，配三维可调支架；3. 扭矩：抗扭力≥75N·m（不损坏阀门）；4. 关断时间：接收报警信号后≤10s切断气源；5. 手动复位：提拉/旋转复位，复位力≤150N；6. 工作温度：-10℃～+50℃，相对湿度≤95%；7. 通过国家燃气用具质量监督检验中心型式检验；安装后做泄漏检测；8. 符合GB/T 28270-2012《智能型阀门电动装置》及CJ/T 394-2018相关要求。
	个
	4

	25
	智能窗帘

	1. 电机：功率≥30W，过热保护；2. 轨道：静音单轨道（运行噪音≤45dB），长度按窗宽定制；3. 操作：遥控器/手机APP控制，自动设限位、遇阻即停，停电可手拉、有电手拉即走；4. 窗帘布：遮光布，颜色依用户选择；5. 安装：预留电源插座（带地线），电源线隐蔽安装；6. 遥控器按键应有突起/高对比度标识；7. 符合GB 4706.1-2005相关要求。
	套
	5

	26
	电动升降茶几
	1. 升降：行程520-1150mm，遇阻回退，速度≤10mm/s；2. 操作：手控器或侧板按键，按键盲文或大字体/高对比度标识；3. 桌面：环保密度板或岩板，防火耐磨，边角R角≥10mm；4. 承重：动态≥50kg，静态≥80kg；5. 电气：DC≤24V电机，运行噪音≤50dB；6. 安全：童锁功能或防夹手感应；7. 符合GB 4706.1-2005通用安全要求。
	个
	12

	27
	无障碍学习工作台
	1. 台面：约600mm×1200mm（依实际空间可调），环保板材，边角R角≥5mm；2. 电动升降：高度700-1150mm，速度≤10mm/s；3. 承重：动态≥50kg，静态≥80kg；4. 电机：DC≤24V，噪音≤50dB，遇阻回退；5. 操作：手控器，按键标识清晰；6. 配件：桌腿防滑调节脚垫，台面配线缆管理槽；7. 符合DB51/T 3218-2024 第6.11.2条。
	个
	7


三、实施要求
★1.质保期：申请人需提供不少于两年的质保期。
2.质保期内出现质量问题，申请人在接到通知后1小时内作出处理意见，如需现场处理应于24小时内响应到场，48小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用。
3.质保期内，申请人应定期对产品进行日常维护保养，至少每季度到用户现场进行现场巡检和调研，及时跟踪产品使用及质量的变化情况：更换损坏、有缺陷的设备。
★4.质保期内发生质量问题时，评选人可以委托具有相应检测资格的第三方检测机构进行质量检测，并将检测结果书面告知用户，检测费用均由申请人自行承担。（提供承诺函加盖申请人公章）
★5.质保期内，非人为因素而出现的质量问题，申请人负责包修、包换，承担一切费用。质保期内，人为因素、自然因素（如火灾等）造成的损坏申请人进行维修时，仅收成本费。（提供承诺函加盖申请人公章）
★6.申请人的响应报价应包含质保期内申请人负责所有因设备质量问题而产生的费用，评选人不再另行支付任何费用。质保期满前一个月，申请人负责一次全面的检查、维护，并出具正式报告，如发现潜在问题，应负责排除，此项费用由申请人负担。
7.申请人具有完善的技术支持与服务体系，专人负责与评选人联系售后服务事宜。
8.零配件供应：申请人应保证设备停产后的备件供应不低于5年，质保期满后以低于市场价的价格提供该设备所需的维修零配件。
★9.申请人须承诺在本项目完成后向评选人提供一份《验收决算书》并通过相关主管部门考核。（提供承诺函加盖申请人公章）
★10.申请人须承诺在本项目完成后将项目完成情况资料交付给评选人，并协助录入四川省“量体裁衣”式残疾人服务信息平台。（提供承诺函加盖申请人公章）
★11.申请人在本项目进行电工作业时，应安排具有中华人民共和国特种作业操作证（低压电工作业）的施工人员进行实际操作，严格遵守作业安全规范。因申请人或申请人派驻施工人员原因导致安全事故的，由申请人承担所有不利后果。（提供承诺函加盖申请人公章）
12.申请人针对本项目成立专业实施团队，按要求完成本项目的供货，安装及调试，项目完工后符合国家和行业有关规范，做到无安全隐患，调试完成后经评选人验收合格后交付使用。
13.所供成品是全新的未开封的，均由申请人提供，并由其对产品质量负责，申请人提供全套、完整的书面技术资料，包括设备说明书、操作手册、简单维修说明等。
★14.申请人承诺所供产品涉及国家强制认证的（如CCC）或前置许可、认证的，供货时向评选人提供相关许可、认证材料。（提供承诺函加盖申请人公章）。
★15.申请人承诺为本项目提供的所有货物及服务符合现行的强制性国家相关标准、行业标准（提供承诺函加盖申请人公章）。
[bookmark: _Toc29036][bookmark: _Toc25781]★四、验收
[bookmark: _Toc1271][bookmark: _Toc4323]1、验收主体：评选人。
[bookmark: _Toc24769][bookmark: _Toc1621]2、验收时间：项目实施完成且收到中选人验收申请后的10个工作日内。
[bookmark: _Toc23136][bookmark: _Toc12013]3、验收内容：项目货物及改造成果。
[bookmark: _Toc15997][bookmark: _Toc19726]4、验收标准：按合同约定标准进行验收，双方如对质量要求和技术指标的约定有相互抵触或异议的事项，由评选人在《评选文件》与《申请文件》中按比较优胜的原则确定该项的约定内容、要求及服务标准进行验收。
[bookmark: _Toc30573][bookmark: _Toc21215]5、验收时如发现所交付的产品有短装、次品、损坏或其他不符合标准及本合同约定之情形者，评选人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中选人承担，验收期限相应顺延。
[bookmark: _Toc5975][bookmark: _Toc21560]6、如货物及整体建设成果符合要求，双方应签署验收报告。

注：以上打★号的内容为本次项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则作无效响应处理。


